OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci wodociągowej

OBIEKT:       POKLATKI GMINA KLESZCZEWO

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii XXVI - sieci, jak : wodociągowe o współczynniku wielkości obiektu = 1,5

1. Dane ogólne.

Inwestor:    GMINA KLESZCZEWO

2. Podstawa opracowania.

a/ Zlecenie

b/  Mapy sytuacyjne w skali l : 1000, l : 10 000

c/  wizja lokalna

3. Zakres opracowania.

Zgodnie z ustaleniami z Gminą  Kleszczewo niniejsze opracowanie  obejmuje budowę
sieci wodociągowej dla miejscowości Poklatki gm. Kleszczewo.

3.1. Charakterystyka techniczna sieci wodociągowej rozdzielczej.

Rozdzielczą sieć wodociągową  projektuje się z rur ciśnieniowych z polichlorku winylu

PCV PN 10 Ø 110 mm.  oraz  armatury  żeliwnej, zaś przyłącza z rur PE Ø 32 mm

Rury  PCV kielichowe  w sieci rozdzielczej łączone będą przy  pomocy uszczelek

gumowych. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy,  które należy obudować

płytami betonowymi. Aby uniemożliwić wysunięcie się bosego końca rury  PCV

z kielicha, na  wszystkich węzłach tzn. kolanach, zasuwach, zaprojektowano  betonowe

bloki oporowe z betonu lanego, z warunkiem oparcia ich o grunt w stanie rodzimym.

Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi  3 798 m., przyłączy wodociągowych 298 m/ 31 szt.

Na sieci  zaprojektowano hydranty nadziemne p.poż. w odległościach zgodnych

z normą oraz  niezbędne zasuwy usytuowane w punktach węzłowych sieci.

Połączenie przyłączy z rurociągiem wodociągowym przewidziano przy pomocy nawiertek

dla PCV  Ø 110 mm

W celu oznakowania instalacji i  uzbrojenia sieci wodociągowej należy:

- odpowiednimi tabliczkami oznakować uzbrojenie sieci wodociągowej

- tabliczki informacyjne umieścić na trwałych budynkach i na słupkach betonowych

przy trasie wodociągu

- wszystkie skrzynki umocnić płytami betonowymi i oznakować tabliczkami

3.2.Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać zgodnie z projektem; ponadto należy zachować minimalną odległość osi rurociągów:

- od budynków        						-   3,0 m

- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych      		-   0,8 m

- od słupów oświetleniowych i telekomunikacyjnych 		-    l ,0 m

- od pasów drzew 						-   1,5 m

Dopuszcza się usytuowanie przewodu wodociągowego w odległości mniejszej od podanych wyżej za zgodą właściciela urządzeń, obiektów - pod warunkiem wykonania robót ręcznie, metodą przewiertów lub przecisków w stalowej rurze osłonowej. W trakcie wykonawstwa należy zachować minimalną odległość zajęcia pasa drogowego dla utrzymania ruchu. Trasę wodociągu zaprojektowano poza pasem drogowym lub w pasie drogowym w zależności od możliwości terenowych (budynki, kable, projektowana kanalizacja).

3.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod przewody wodociągowe należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 : 1999 - Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Średnią głębokość ułożenia rurociągu przyjęto l ,6 m. Wykopy ręczne należy wykonać jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych ścianką stalową.

Zasypanie wykopów należy wykonać po przeprowadzonej próbie szczelności przewodów wodociągowych - spychaczem lub ręcznie z ubijaniem warstw.  Po zakończeniu robót teren po wykonanych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

3.4. Montaż przewodów wodociągowych.

Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z "Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z nieplastikowego polichlorku winylu" oraz zgodnie ze schematem węzłów załączonym do niniejszej dokumentacji i warunkami technicznymi wykonania                    i odbioru sieci wodociągowych - Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Techniki Instalacyjnej Instal - COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Warszawa 2001 r, a także zgodnie z normą                       PN - B - 10725: 1997 - wodociągi. Połączenia 6-metrowych odcinków rur PCV wykonywane                będą przy pomocy kielichów i uszczelek gumowych. Montaż uzbrojenia sieci wodociągowej należy wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych i PCV. Zmontowane odcinki rurociągu 200-300 m długości należy zasypać 30 cm warstwą piasku, zostawiając nie zasypane miejsca połączeń kielichowych i uzbrojenia. Przygotowany odcinek rurociągu należy poddać próbie ciśnienia                          l0 kG/cm2. Wynik uważa się za pozytywny, jeżeli w ciągu 30 minut nie zauważa się spadku ciśnienia powyżej 0,1 kG/cm2 na każde l00 mb przewodu i jeżeli nie będzie przecieków na połączeniu rur i armatury. Z uwagi na znaczne umniejszenie elastyczności rur z PCV w niskich temperaturach, należy unikać montowania tych rur przy temperaturze poniżej 0° C. Po ewentualnych przymrozkach należy zawsze poczekać do chwili podniesienia się temperatury powyżej + 5° C. Uszczelnienie połączeń węzłowych należy wykonać folią aluminiową.

3.5. Przejścia rurociągów wodociągowych pod przeszkodami.

Przejścia rurociągów wodociągowych pod drogami umocnionymi wykonać jak poniżej :

- przewiertem w rurze osłonowej,

- przekopem w rurze osłonowej uwzględniając naprawę nawierzchni asfaltowej.

Przejścia pod ciekami wodnymi wykonać syfonem w rurze osłonowej.

Z uwagi na kolizję projektowanych rurociągów wodociągowych z kablami, należy je wykonać jak poniżej :

- kable elektroenergetyczne zgodnie z normą PN-76/E-05125 zastosować dwudzielną osłonę rurową PS do kabli /AROT / A 110PS /0660340/ na długości 0,5 m od osi skrzyżowania w obydwie strony

- Kable telekomunikacyjne – zastosować dwudzielną osłonę rurową PS do kabli /AROT / A 110PS /0660340/ na długości 0,5 m od osi skrzyżowania w obydwie strony.

Wszystkie przejścia wykonać pod bezpośrednim nadzorem właścicieli urządzeń.

Uszkodzone w trakcie wykonywania robót rurociągi drenarskie i inne należy

niezwłocznie naprawić. Przed rozpoczęciem w/w robót uzyskać zgodę na ich wykonanie

od właścicieli urządzeń.

3.6. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca robót ziemnych i montażowych, prowadzonych w obrębie pasa drogowego, należy zabezpieczyć zgodnie z niżej wymienionymi rozporządzeniami:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz spraw wewnętrznych

z 21.06.1999 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz. U. Nr 58 poz. 622

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26.10.2000 r

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchu na drogach Dz. U. Nr 90

poz. 1006

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych Tom I Załącznik Nr l do

Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 03.03.1994 r  MP

Nr 16 p. 120

- Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym załącznik do

Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23.06.1990 r MP Nr 24

p. 184

3.7.Próba ciśnienia, dezynfekcja i płukanie sieci.

Próby ciśnieniowe wodociągu należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10725 :                               1997 -wodociągi przewody zewnętrzne - wymagania i badania przy odbiorze. Dezynfekcję i płukanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r." Płukanie i dezynfekcję rurociągów należy przeprowadzić przed oddaniem wodociągu do użytku. Rury należy płukać czystą wodą przy przepływie dostatecznym do wypłukania wszystkich naniesionych zanieczyszczeń przy otwartych hydrantach na końcach wodociągu. Po płukaniu należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu chlorkiem wapnia w ilości 100mg/l lub chloraminą w proporcji 20-30 mg/1 wody. Po 24 do 48 godz. stójce wody w rurociągu należy wodociąg płukać wodą  do czasu wypłynięcia z hydrantów p.poż. wody pozbawionej zapachu chloru.

3.8. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Projektowana sieć wodociągowa dla celów gospodarczych i bytowych jest

jednocześnie zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Do gaszenia ewentualnego pożaru

mają służyć hydranty nadziemne zaprojektowane na sieci wodociągowej. Wydajność

wodociągu wynosi 10  l/s zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r, w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.Nr 121, poz. 121).

4. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i  jego wykorzystanie  oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem :

a/ przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,

materiałów, paliw i energii (w trakcie budowy) :

- ok. 35 m3 wody wodociągowej do prób szczelności przewodów wodociągowych.

b/ rozwiązania chroniące środowisko :

- roboty ziemne wykonywane będą sposobem ręcznym lub mechanicznym  w szalunkach stalowych  co pozwoli na  zminimalizowanie szkód, temu samemu służyć   będzie  ograniczenie głębokości położenia przewodów wodociągowych do max. 1,6 m p.p.t.

- teren po wykopach będzie przywrócony do stanu wyjściowego.

c/  projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana  technologia przewiduje szczelną sieć wodociągową, co uniemożliwi

ewentualne zalewanie terenów sąsiadujących. Zabezpiecza to wpływ jej na  środowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Wykonanie wodociągu  poprawi

znacznie warunki zdrowotne,  higieniczne i maksymalnie zmniejszy uciążliwość dla

mieszkańców. Przyjęte rozwiązania  techniczne spełniają wymogi  paragrafu 11 ust. 2 pkt.10

Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Konin  2008 rok

Opracował: