OPIS    TECHNICZNY

do projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

w m. Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki

gmina Kleszczewo

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone do Kategorii XXVI - sieci, jak: kanalizacje o współczynniku wielkości obiektu

= 1,5

1.  PODSTAWA   OPRACOWANIA

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:

- zamówienie Gminy Kleszczewo  woj. wielkopolskie

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali l : 500 dla m.  Markowice, Krerowo, Zimin,

Śródka, Krzyżowniki , gmina Kleszczewo

- wizja terenowa i lokalizacja  rurociągów w terenie

- obwiązujące normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie projektowe obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

w  miejscowości  Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki  gmina Kleszczewo

Niniejsza dokumentacja obejmuje następujący zakres robót:

- Krzyżowniki:

- kolektory sanitarne                -           6 m

- kolektory ciśnieniowe           -    3 105 m

- kanały boczne ciśnieniowe   -    2 471 m/ 47 szt.

- Śródka:

- kolektory ciśnieniowe           -    3 015 m

- kanały boczne ciśnieniowe   -    1 195 m/ 64 szt.

- Zimin:

- kolektory ciśnieniowe           -    3 750 m

- kanały boczne ciśnieniowe   -       917 m/ 44 szt.

- Krerowo:

- kolektory ciśnieniowe           -    3 645 m

- kanały boczne ciśnieniowe   -    1 004 m/ 43 szt.

- Markowice:

- kolektory ciśnieniowe           -    8 043 m

- kanały boczne ciśnieniowe   -    1 013 m/ 47 szt.

Łącznie:

- kolektory sanitarne                -           6 m

- kolektory ciśnieniowe           -  21 558 m

- kanały boczne ciśnieniowe   -    6 600 m/ 245 szt.

3. UZGODNIENIA I   PROTOKOŁY

W dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dokonano wszelkich niezbędnych uzgodnień kolizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi

i nadziemnymi tj.

- Zespół Uzgadniania Dokumentacji w Poznaniu

- Zarząd Dróg Powiatowych w  Poznaniu

- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu

- Zakres  kanalizacji uzgodniono z Gminą Kleszczewo

4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANAŁÓW

Na trasie projektowanych rurociągów oraz w ich sąsiedztwie występują urządzenia podziemne, a mianowicie :

- wodociąg

- kable linii telefonicznych

- kable energetyczne

- gazociąg

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map

syt. - wys. w skali  l: 500  w 2007 r. Niezależnie od tego przed przystąpieniem do robót przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia przebiegu istniejących urządzeń podziemnych i miejsc skrzyżowania z projektowaną  kanalizacją sanitarną w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących te

urządzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się bezwzględne wyłączenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robót. Dotyczy to szczególnie miejsc skrzyżowania projektowanych kolektorów i przykanalików z kablami energetycznymi

i gazociągiem.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

5.1. Zasięg projektowanej kanalizacji.

Zasięg projektowanej kanalizacji obejmuje wszystkie obiekty budowlane prywatne  oraz użyteczności publicznej  położone w m. Markowice, Krerowo, Zimin,  Śródka, Krzyżowniki gmina Kleszczewo

5.2. Trasa kanałów.

Trasy kanałów pokazano na planach syt- wys. w skali   l : 500.

Ścieki z zakresu objętego niniejszym projektem sprowadzone będą kolektorami ciśnieniowymi do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Nagradowice. Rurociągi  zlokalizowano w pasie drogowym autostrady A-2, drogi wojewódzkiej, powiatowej  oraz               w drogach gminnych.

5.3. Głębokość posadowienia kanałów.

W projekcie przewidziano lokalizację rurociągów poniżej strefy przemarzania  tj, średnio na głębokości 1,60 - 1,50 m.

5.4. Konstrukcja kolektorów kanalizacji ciśnieniowej.

Projektowana kanalizacja sanitarna ciśnieniowa jest obiektem liniowym podziemnym.

W skład projektowanej sieci kanalizacji ciśnieniowej wchodzą:

- pompownie przydomowe – zbiorniki z polietylenu w kształcie okrągłych studzienek, o wysokości 2,35 m i średnicy zewnętrznej 700 mm, zamknięte pokrywą typu lekkiego z laminatu, z umieszczoną w środku pompą z rozdrabniaczem, napędzaną silnikiem elektrycznym, zasilaną z instalacji elektrycznej budynku. Pompownie przydomowe zlokalizowano na posesjach w pobliżu budynków, do których projektowane są przyłącza kanalizacyjne. Liczba projektowanych pompowni przydomowych wynosi  245 szt.

- kanały boczne ciśnieniowe – rurociągi z rur polietylenowych o średnicy 40 mm               i 50 mm doprowadzające ścieki pod ciśnieniem od pompowni przydomowych do kolektorów ciśnieniowych. Na kanałach bocznych ciśnieniowych, przy połączeniu              z kolektorem, zlokalizowano zawór zwrotny i odcinający z trzpieniem w osłonie teleskopowej, zakończonej skrzynką uliczną. Całkowita długość kanałów bocznych ciśnieniowych  wynosi 6 600 m.

- kolektory ciśnieniowe – rurociągi z rur polietylenowych o średnicy 40 – 160 mm,

prowadzące ścieki pod ciśnieniem wytwarzanym przez pompownie przydomowe.

Głębokość posadowienia: ok. 1,5 m pod powierzchnią terenu, lokalnie większe

głębokości pod przejściami przez przeszkody takie jak rowy, istniejące sieci

uzbrojenia.  Całkowita długość projektowanych kolektorów ciśnieniowych wynosi

21 558 m.

- studzienki zaworowe – studzienki okrągłe z betonu, o średnicy 1200 mm i głębokości

ok. 2 m, przykryte włazem żeliwno-betonowym o średnicy 600 mm, stanowiące suche

komory zaworów odpowietrzająco-napowietrzających i odcinających, zainstalowanych

na kolektorach ciśnieniowych. Studzienki zaworowe zlokalizowano najczęściej

w obrębie dróg. Łączna liczba studzienek zaworowych – 8 szt.

- hydranty podziemne o średnicy Ø 80 mm do płukania sieci wraz z zaworami   odcinającymi z obudową i skrzynką uliczną – 34 szt.

6.  SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE.

## 6.1. Sieć kanalizacji ciśnieniowej

W skład sieci kanalizacji ciśnieniowej wchodzą pompownie przydomowe, kanały boczne ciśnieniowe, łączące pompownie przydomowe z kolektorami ciśnieniowymi, oraz kolektory ciśnieniowe.

## 6.2. Pompownie przydomowe

Zadaniem pompowni przydomowych jest rozdrobnienie części stałych zawartych w ściekach bytowych oraz wytworzenie ciśnienia i przepływu niezbędnego do transportu ścieków w kanałach niskociśnieniowych.

Na przyłączach kanalizacyjnych z domów jednorodzinnych projektuje się jednopompowe przepompownie przydomowe ścieków typu E/One 1010-93                                 o następujących parametrach:

Wydatek: Q = 0,48 l/s, przy wysokości podnoszenia H = 45 m,

Q = 0,78 l/s przy wysokości podnoszenia H = 0 m

rozdrabniacz typu młotkowego

moc silnika P = 800 W,

zasilanie prądem jednofazowym 230V, 50Hz,

zbiornik z polietylenu

średnica zbiornika (wewnętrzna) DN = 600 mm

pokrywa typu lekkiego

Na przyłączach z domów wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły itp, zaprojektowano dwupompowe przepompownie ścieków typu E/One GP 2014-93 o parametrach każdej pompy:

wydatek Q = 0,48 l/s

ciśnienie H = 4,5 bar

moc silnika P = 800W.

zasilanie prądem jednofazowym 230V i 50Hz.

pojemność czynna zbiornika V = 1,7 m3,

pokrywa zbiornika typu lekkiego.

Przepompownie przydomowe powinny być dostarczone w komplecie                         z dwiema pompami śrubowo – wyporowymi z rozdrabniaczem, zaworami zwrotnymi, zbiornikiem polietylenowym oraz układem sterującym. Pompa musi być zblokowana z elementami sterowania i gotowa do szybkiej instalacji.

Ze względu na łatwość serwisu, wszystkie pompownie przydomowe muszą być tego samego typu z identycznymi pompami.

Pompownie przydomowe muszą posiadać łatwo wyjmowalny, integralny zespół,                               w skład którego wchodzą: pompa, silnik, rozdrabniacz, układy sterujące silnikiem, zawór zwrotny, zawór napowietrzający, szybkozłącze elektryczne i kabel. Wodoszczelność zespołu musi być potwierdzona przez próbę ciśnieniową 100 % egzemplarzy przy ciśnieniu co najmniej 0,34 bar.

Szczegółowa specyfikacja znajduje się w projekcie wykonawczym (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).

Niniejszy projekt oparto na zastosowaniu pompowni E/One ze względu na ich korzystną charakterystykę tłoczenia, gwarantującą utrzymanie pożądanych przepływów w kolektorach ciśnieniowych, oraz na ich bardzo dużą niezawodność przy braku obsługi okresowej. Z danych z wieloletniej eksploatacji bardzo dużej liczby tych pompowni wynika, że potrzeba jakiejkolwiek obsługi pojedynczej pompowni występuje średnio raz na 8-10 lat. Z przeprowadzonych analiz kosztów eksploatacji systemu kanalizacji ciśnieniowej wynika, że częstotliwość koniecznych czynności obsługowych lub napraw ma podstawowe znaczenie dla opłacalności tego systemu. Zastosowanie pompowni niewymagających obsługi okresowej i o wieloletnim, udowodnionym w praktyce średnim czasie pracy bez awarii umożliwia uzyskanie niskich kosztów eksploatacji.

Instalację pompowni przydomowych wykonać ściśle według instrukcji producenta                 i poniższych uwag.

Zbiornik umieścić na podsypce o grubości min. 10 cm i oblać chudym betonem                          w ilości co najmniej 0,1 m3. Wykonanie opisanego wyżej betonowego balastu-kotwy jest wymagane w każdym przypadku, niezależnie od warunków gruntowo-wodnych podczas budowy.

Wlot przykanalika musi być uszczelniony odpowiednią uszczelką dostarczoną przez producenta pompowni. Zasypkę zbiornika wykonać z materiału spełniającego wymogi normy PN-B-03020 i zagęścić do wskaźnika 0,95 wg normalnej próby Proctora wg PN–B-04481. Powierzchnia terenu powinna znajdować się kilka centymetrów pod krawędzią pokrywy i być ukształtowana tak, aby zapewnić spływ wody w kierunku od pokrywy.

Rozruch pompowni wykonywać w obecności przedstawiciela producenta.

## Kanały boczne ciśnieniowe.

Kanał boczny ciśnieniowy jest to rurociąg tłoczny łączący pojedynczą pompownię przydomową z kolektorem ciśnieniowym. Rurociąg ten wykonać z rur                     PE 100 SDR 11 w klasie ciśnień 16 bar. Połączenie z króćcem pompowni za pomocą złączki do rur PE z gwintem zewnętrznym 1¼ cala. Na kanale bocznym montuje się zespół zaworu zwrotnego i odcinającego z trzpieniem w rurze teleskopowej, zakończonej skrzynką uliczną. Zawór zwrotny jest typu klapowego, a odcinający – typu kulowego z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem przy dokręcaniu z nadmierną siłą. Stosować zespół zaworów dostarczany przez producenta pompowni przydomowych E/One. Wszystkie elementy tego zespołu z wyjątkiem trzpienia zaworu wykonane są z PVC zbrojonego włóknem szklanym. Zespół ten dostarczany jest ze złączkami zaciskowymi do rur PE Ø 40 mm SDR 11. Zespół należy oprzeć na bloku oporowym.

Włączenie kanału bocznego ciśnieniowego do kolektora ciśnieniowego wykonać za pomocą trójnika 90 stopni. Możliwe jest także włączenie za pomocą opaski. W takim przypadku stosować bezwzględnie kształtki przeznaczone do ścieków, z częściami metalowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej i uszczelkami z materiału odpornego na działanie ścieków.

## Kolektory ciśnieniowe

Kolektory ciśnieniowe zaprojektowano jako rurociągi z rur PE 100 SDR 11 łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Rurociągi te muszą być ułożone poniżej przyjętej granicy zamarzania 1,40 m pod poziomem terenu.

## Instalacja kanałów ciśnieniowych

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem najmniejsza dopuszczalna odległość w pionie pomiędzy rurociągiem kanalizacji a uzbrojeniem powinna wynosić nie mniej niż:

przy zastosowaniu rur ochronnych:

0,3 m dla telekomunikacyjnej linii kablowej,

0,4 m dla sieci gazowych (wykonanych do 2001 roku),

0,2 m dla sieci wodociągowej,

0,5 m dla kabli energetycznych.

bez rur ochronnych

0,5 m dla telekomunikacyjnej linii kablowej abonamentowej,

1,0 dla telekomunikacji światłowodowej,

1,5 m dla sieci gazowych (wykonanych do 2001 roku), przy

czym operator sieci gazowej dopuszcza odległość nie mniejszą

niż 0,4 m w przypadku kanału ciśnieniowego wykonanego

metodą przewiertu sterowanego)

0,6 m dla sieci wodociągowej,

0,5 m dla kabli energetycznych.

Zgodnie z zaleceniami operatorów sieci uzbrojenia, rury ochronne zaprojektowano na kanalizacji z wyjątkiem skrzyżowań z kablami energetycznymi                     i telekomunikacyjnymi, gdzie zaprojektowano dzielone rury ochronne zakładane na przewody kablowe.

Na kolektorach zaprojektowano armaturę: instalacje do płukania kanałów oraz zawory odpowietrzająco-napowietrzające. Instalacje do płukania służą do zamykania odcinków rurociągu, płukania i opróżniania rurociągu. Mogą również służyć do monitorowania ciśnienia. Instalacje do płukania kanałów, jeżeli nie są umieszczone w studzienkach zaworowych, mają formę podziemnych hydrantów i mogą być wyposażone w dodatkowy zawór odcinający na kolektorze ze skrzynką uliczną. Zawory odpowietrzająco – napowietrzające umieszczone będą w studzienkach zaworowych wykonanych z prefabrykatów (kręgów) betonowych o średnicy 1200 mm łączonych na uszczelkę i przykrytych włazem żeliwno-betonowym. Niektóre instalacje do płukania kanałów będą umieszczone w studzienkach zaworowych i będą miały formę trójnika z odnogą zakończoną zaworem odcinającym i złączką hydrantową.

Rozmieszczenie armatury na sieci pokazano na planach syt.-wys.,  a lokalizację                     i wyposażenie poszczególnych studzienek zaworowych oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu (Tom I B.).

7. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT

Na kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem  mechanicznym

i ręcznym w szalunkach stalowych o ścianach pionowych. Na prace te należy zwrócić szczególną uwagę, zwłaszcza na umocnienie ścian wykopów. Zaleca się, aby długość otwartego wykopu nie przekraczała 20-25 m.,  w bliskiej odległości od budynku - 5 m. Przy układaniu rurociągów należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie podłoża tj. zagęszczenie podsypki. Po układaniu rurociągów, ich uszczelnieniu, należy je zasypać   gruntem rodzimym z częściową lub całkowitą wymianą gruntu z zagęszczeniem warstwami. Roboty ziemne na przykanalikach należy wykonać analogicznie jak na kolektorach głównych. Zaleca się w trakcie robót  w pobliżu urządzeń elektrycznych wyłączenie energii elektrycznej. Po wykonaniu robót należy teren zniwelować, zagęścić, doprowadzając nawierzchnię dróg do stanu poprzedzającego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracować organizację ruchu kołowego, ustawić właściwe znaki ostrzegawcze, wykonać zabezpieczenie i oświetlenie wykopów oraz kładki dla pieszych. Zasypki wykopów dokonać bezpośrednio po odbiorze odcinka robót przez inspektora nadzoru. Na trasach kolektorów, które konieczne były do ułożenia w pasie drogowym, przewidziano wymianę gruntu, zagęszczenie właściwe oraz naprawę nawierzchni umocnionej zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli dróg.

7.  IZOLACJE

Rury oraz studzienki kanalizacyjne z tworzyw termoplastycznych i studnie z betonu B-45 nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementów żeliwnych na sieci, należy zadbać, aby powłoki te nie stykały się z materiałami z mas bitumicznych /destrukcyjne działanie na tworzywo/.

W czasie wykonywania robót przestrzegać przepisów BHP.

8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ustalono na podstawie badań podłoża gruntowego i dokumentacji geotechnicznej,

że na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej występują głównie utwory piaszczyste i gliniaste o średnich parametrach geotechnicznych w pełni  zapewniających właściwe ułożenie rur kanalizacyjnych. Ponadto ustalono, że woda gruntowa występuje poniżej projektowanego ułożenia rurociągów  na trasie projektowanych kolektorów. W związku z tym nie przewidziano odwodnienia wykopów.

9.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIADUJĄCE POD WZGLĘDEM :

a/ przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii (w trakcie budowy):

- ok. 200 m3 wody wodociągowej do prób szczelności przewodów kanalizacyjnych

i studzienek, kruszywo kamienne, pospółka, mieszanka mineralno-bitumiczna,

- kostka „polbruk", krawężniki betonowe, płytki chodnikowe betonowe,

trylinka

b/ rozwiązania chroniące środowisko :

- całość robót ziemnych wykonywana będzie sposobem ręcznym i mechanicznym

w szalunkach, co pozwoli na zminimalizowanie rozmiarów wykopów, temu samemu

służyć    będzie ograniczenie głębokości położenia przewodów kanalizacyjnych do

maksymalnej 1,50 m p.p.t.

- teren po wykopach będzie przywrócony do stanu wyjściowego.

c/ rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko :

- z  terenu  projektowanej  kanalizacji  ścieki  bytowo  gospodarcze  odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji w m. Nagradowice gm. Kleszczewo.

d/ projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Zastosowana technologia przewiduje szczelną sieć kanalizacyjną, co uniemożliwi ewentualną penetrację wód lub ścieków. Zabezpiecza to wpływ jej na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przejęcie ścieków przez kanalizację gromadzonych dotychczas w „szambach" poprawi znacznie warunki zdrowotne, higieniczne

i maksymalnie zmniejszy uciążliwość dla mieszkańców. Przyjęte rozwiązania techniczne spełniają wymogi paragrafu 11 ust. 2 pkt.10 Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

10. WARUNKI WYKONAWSTWA.

1. Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien być wytyczony

w terenie przez służby geodezyjne oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy.

2. Ustalić miejsca skrzyżowań z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym.

3. W przypadku napotkania w trakcie robót ziemnych na niezinwentaryzowane kable, rurociągi, czy też inne elementy uzbrojenia podziemnego należy zgłosić to inspektorowi nadzoru.

Kolizję zabezpieczyć oraz powiadomić właściciela uzbrojenia.

4. Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych wszystkie roboty należy prowadzić ręcznie. Punkt poligonowy podlega szczególnej

ochronie pod względem jego nienaruszalności /Dz.U.Nr 25 poz. 115 z 1956r./.

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzić w sposób umożliwiający dojazd mieszkańców

do nieruchomości.

6. Przed zasypaniem wykopów należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej sieci.

7. Na czas prowadzenia robót należy ustawić właściwe znaki ostrzegawcze oraz wykonać odpowiednie zabezpieczenie i oświetlenie wykopów.

8. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do kontroli obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiaru i inwentaryzacji powykonawczej.

9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

11.  UW AGI  KOŃCOWE

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" wyd. w 1994 r oraz przepisami BHP i obowiązującymi normami, a także instrukcją wykonania studni z betonu B-45.

Konin  2008 rok

Opracował: