Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

- Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

- Materiał korpusu – Odlew aluminium

- Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie

- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08

- Szczelność komory optycznej – IP66

- Szczelność komory elektrycznej – IP66

- Montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm

- Montaż bezpośrednio na słupie Ø42-76mm (dodatkowy adapter)

- Oprawa przy montażu zarówno na wysięgniku jak i poprzez adapter bezpośrednio na słupie, umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -5° do +10° (montaż bezpośredni) lub od -10° do +5° (montaż na wysięgniku)

- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz

- Rodzaj źródeł światła / całkowita moc oprawy / minimalny strumień świetlny:

|  | TYP 1 | TYP 2 |
| --- | --- | --- |
| Ilość źródeł LED | 24LED | 32LED |
| Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty | 45W | 55W |
| Minimalny strumień świetlny źródeł | 4700lm | 6300lm |

- Ochrona przed przepięciami – 4kV (opcja 10kV)

- Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa redukcja mocy)

- Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K

- Wskaźnik oddawania barw Ra>70

- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- Klasa ochronności elektrycznej: I lub II

- Oprawa posiada deklarację zgodności WE producenta

- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009

- Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych

- W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe

- Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego

- Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej.

- Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej.

- Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych: