# Załącznik nr 1

Do SIWZ

ZK 340-01/2007

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania studni nr 2A

na ujęciu wody w m. Gowarzewo

gm. Kleszczewo

Kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień Publicznych) – 45262220-9

Zamawiający :

Gmina Kleszczewo – Zakład Komunalny ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Część opisowa:

- Wstęp

  - Przedmiot opracowani

  - Zakres opracowani

    - Zakres robot podstawowych

    - Zakres robot towarzyszących

- Wymagania ogólne

  - Informacja o terenie budowy

  - Ochrona środowiska i przeciwpożarowa

  - Dokumentacja projektowa i powykonawcza

  - Zgodność robót z dokumentacja i specyfikacją

  - Ochrona i utrzymanie robot

  - Przestrzeganie prawa i przepisów

  - Dokumenty budowy

  - Przechowywanie dokumentów budowy

- Wymagania szczegółowe

  - Wykonanie robot

3.1.1 Projektowane zarurowanie

3.1.2 Montaż filtru

3.1.3 Montaż pompy do próbnego pompowania

3.1.4 Wyciaganie rur wiertniczych

3.1.4 Montaż obudowy studni,

4.0     Odbiór robot

4.1     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

4.2      Odbiór końcowy

5.0       Płatności

6.0       Normy związane

- Wstęp.

  - Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania  studni nr 2 (zwana dalej specyfikacją) objętej „Projektem Prac Geologicznych na wykonanie studni awaryjnej nr 2A z utworów plejstoceńskich” (zwany dalej projektem) na terenie ujęcia gminnego zlokalizowanego w Gowarzewie, gmina Kleszczewo, powiat poznański.

  - Zakres opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie prac i robót geologicznych (roboty podstawowe) związanych z wykonaniem studni nr 2A o głębokości 52,0 m oraz robot towarzyszących związanych  z uzbrojeniem otworu  i wykonaniem przyłącza wodociągowego i elektrycznego studni.

1.2.1Zakres robót podstawowych.

Zakres prac podstawowych ( kody CPV: 45262220-9 wiercenie studni i 74271000-9

usługi geologiczne i inne usługi naukowe obejmuje:

- wykonanie i nafiltrowanie otworu o głębokości 52,0 m , zgodnie z projektem geologiczno-technicznym przedstawionym w załączniku 3 do projektu ( załącznik 2 części graficznej specyfikacji).

- wykonanie badań hydrogeologicznych ( pompowanie oczyszczające i pomiarowe z pomiarami filtracji nieustalonej) dla określenia wydajności eksploatacyjne studni nr 2A,

- wykonanie badań laboratoryjnych wody ( bakteriologicznych i fizyko-chemicznych),

- sprawowanie specjalistycznego nadzoru hydrogeologicznego na robotami,

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej ( dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujęcia wody).

1.2.2 Zakres robót towarzyszących.

Zakres robot towarzyszących (kod CPV : 45232152-2 roboty pomocnicze w zakresie wodociągów – przepompownie obejmują:

- wykonanie montażu obudowy studni typu Lange,

- instalacja pompy głębinowej GBC.3.05 na rurach stalowych ocynkowanych z rurka piezometryczną średnicy 32 mm do pomiarów zw. wody, długości 36,0m

- podłączenie wodociągowe do istniejącego rurociągu studni nr 2

- podłączenie kablowe YKY 4 x 10 mm2 do istniejącego kabla studni nr 2 wraz z osadzeniem mufy kablowej

2.0 Wymagania ogólne.

2.1 Informacje o terenie budowy.

Roboty wiertnicze prowadzone będą na terenie działki nr 92/3 w Gowarzewie, na której znajduje się stacja uzdatniania wody. Dokładna lokalizację projektowanego otworu hydrogeologicznego nr 2A pokazano na załączniku 1 części graficznej specyfikacji.

Zamawiający umożliwi wykonawcy prawo wstępu na plac budowy, zagospodarowania zaplecza i przekaże część działki w czasowe użytkowanie . Ponadto dokona uzgodnień dotyczących rozliczenia pobranej przez wykonawcę energii elektrycznej, podłączonego do rozdzielni wodociągowej. Przekazując plac budowy przekaże wykonawcy dokumentacje projektową ( Projekt prac geologicznych wraz z decyzją Starosty)  i Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robot.

Teren budowy jest ogrodzony i obowiązkiem Wykonawcy jest zamykanie bramy przed możliwością wejścia osób trzecich na teren ujęcia wody. Roboty należy prowadzić z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej przy zachowaniu nieprzerwanej dostawy wody ze stacji wodociągowej do sieci wodociągowej.

2.2 Ochrona środowiska i przeciwpożarowa.

Charakter robót przewidzianych w projekcie prac geologicznych (budowa studni nr 2A) będzie wykonany przy użyciu zestawu do wierceń udarowo-obrotowych na sucho, bez użycia płuczki, nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich realizacji.

W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w trakcie wykonywania robót  należy przestrzegać przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz U. 80 poz. 563).

Jedynymi materiałami łatwopalnymi jakie pojawia się na budowie będzie olej napędowy jako paliwo do silnika wiertnicy, który należy przechowywać w niezbędnej ilości w szczelnie zamkniętych , przystosowanych do tego beczkach stalowych.

2.3 Dokumentacja projektowa.

Zamawiający posiada projekt prac geologicznych, który został zatwierdzony przez

Starostę Poznańskiego. Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych

stanowi załącznik nr 3 części graficznej specyfikacji.

Jeden egzemplarz projektu prac geologicznych otrzyma Wykonawca celem

Sporządzenia planu ruchu i realizacji robót.

Wykonawca w ramach przyjętych do realizacji robot zobowiązany jest do specjalistycznego nadzoru hydrogeologicznego i sporządzenia  dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobowej zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie ( Dz. U. nr 201 poz. 1673).

Nadzór hydrogeologiczny jest odpowiedzialny za rzetelne wykonanie robót wiertniczych i badań hydrogeologicznych przewidzianych projektem.

2.4 Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot i za ich zgodność z zawartą umowa, projektem prac geologicznych i specyfikacją. Ewentualne odstępstwa od dokumentacji, a nie mające wpływu na standard i jakość wykonanych robót, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i uzyskać aprobatę Zamawiającego. Jeśli zastosowane bez uzgodnienia materiały do likwidacji otworu wpłyną na niezadowalającą jakość wykonanych robót, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dokonać ich wymiany na właściwe.

2.5 Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wykonywanych robot, za materiały na placu budowy, od dnia rozpoczęcia robót do daty protokólarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

2.6 Przestrzeganie prawa i przepisów.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze tekst jednolity wg. stanu na 1 stycznia 2006r.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 113 poz. 954),

- Obwieszczenie Marszałka RP z dnia 1 lutego 2007 r. – Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251tekst jednolity),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2004 r, w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji (Dz. U. Nr 180., poz. 1868),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005 r., w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie (Dz. U. Nr 201, poz. 1673),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r., w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153 z dnia 28 grudnia 2001 r., poz. 1781),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203.,poz.1718),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić  przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. 137. poz. 984)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego  w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109., poz.961),

2.7 Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem wewnętrznym wykonawcy. Zapisy w nim rozpoczynają się z chwilą rozpoczęcia budowy. W dzienniku dokonywane są zapisy na bieżąco, a dotyczące przebiegu robót, zapisy osób dozoru i nadzoru hydrogeologicznego podczas każdej obecności na wiertni oraz organu kontrolującego (OUG).

Dokumentami budowy są:

- Protokół przekazania terenu budowy

- Protokół kolaudacji – dopuszczenia wiertni do ruchu

- Protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się na wiertni oraz uziemienia wieży wiertniczej.

- Protokół odbioru filtru studziennego.

- Protokół odbioru robót częściowych i zanikających.

- Protokół odbioru końcowego robót.

2.8 Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy przechowywane są na terenie budowy w miejscu bezpiecznym.  Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu wymaga natychmiastowego jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy dostępne są dla Inspektora Nadzoru  i do wglądu Zamawiającego oraz osób kontrolujących , organów nadzoru geologicznego i górniczego.

3.0 Wymagania szczegółowe.

3.1 Wykonanie robót.

Przed przystąpieniem do robot montażowych należy odłączyć zasilanie skrzynki zaciskowej w obudowie studni nr 2 od napięcia elektrycznego. Roboty wiertnicze należy wykonać do głębokości 52,0 m., celem ujecia warstwy wodonośnie spodziewanej na głębokości 40,0 do 51,0 m. Prace prowadzić do głębokości 52,0 m celem osadzenia kolumny filtrowej. Roboty wiertnicze wykonać metodą  obrotowo-udarową na sucho.

W trakcie wiercenia odkładać próby urobkowe do skrzyń z każdej zmiany litologicznej, jednak nie rzadziej niż co 5,0 m oraz z warstwy wodonośnej co 1,0 m.

3.1.1 Projektowane zarurowanie.

Otwór hydrogeologiczny należy wykonać przy pomocy rur wiertniczych stalowych, kielichowych z gwintem ze stali R-65:

- średnicą 508 mm  do głębokości 5,0 m

- średnicą  457 mm do głębokości 25,0 m

- średnicą  406 mm do głębokości 52,0 m

Które po nafiltrowaniu zostaną wyciągnięte z otworu

3.1.2 Montaż filtru.

Po wykonaniu otworu do głębokości 52,0 m należy wymienić w nim wodę. Następnie po dostawie kolumny filtrowej na budowę i jej odbiorze, należy przystąpić przystąpic do opuszczania do otworu kolumny filtrowej typu K z rur PCV, zgodnych z norma DIN 4925. Rura podfiltrowa  średnicy 195 mm długości 1,0 m oraz filtru – część robocza średnicy 195 m m długości 10, 0 m, z redukcją 195/280 oraz rurą nadfiltrową średnicy 280 mm, długości 40,0 m. W trakcie wyciągania rur Ø 406 mm wykonać obsypkę części roboczej filtru żwirkiem o granulacji wskazanej przez nadzorującego geologa.

3.1.3 Montaż pompy do pompowań.

Prace związane z montażem pompy głębinowej należy wykonać starannie mocując kabel zasilania silnika do rur pompowych.

Głębokość zabudowy określi geolog, orientacyjnie podaje się głębokość 35,0 m.

Pod kontrolą nadzorującego geologa należy wykonać pompowanie oczyszczające prowadzone do czasu usunięcia zawiesiny mineralnej z wody pompowanej, przewiduje się czas ok. 16 godzin. W tym czasie obserwować wpływ eksploatacji studni nr 1 na wahania zw. wody w studni pompowanej.

Następnie należy wykonać chlorowanie studni na okres 24 godzin.

W trakcie przerwy na chlorowanie nadal prowadzić obserwacje położenia zw. wody w obu studniach tj. nr 1 i nr 2A.

Po czym przystąpić do pompowania pomiarowego jedna wydajnością określoną przez nadzorującego geologa, w czasie 48 d0 72 godzin i pod koniec pompowania pobrac próbę wody do analizy bakteriologicznej i fizyko-chemicznej.

Po zakończeniu pompowania dokonać obserwacji wzniosu zwierciadła wody w studni nr 2A oraz prowadzić obserwacje wahań zwierciadła wody w studni eksploatowanej.

3.1.4 Wyciąganie rur wiertniczych..

Po zakończeniu prac związanych z pompowaniem należy przystąpić do usuniecia z otworu pomocniczych rur wiertniczych o średnicy 406 mm, 457 mm i 508 mm. W trakcie wyciągania rur należy iłować przestrzeń pomiędzy rurą nadfiltrową Ø 280 mm, a rurami wyciąganymi tak, aby całkowicie odizolować wodę zaskórną od jej dostępu do poziomu wodonośnego.

3.1.5 Montaż obudowy.

Dalsze prace związane SA z wykonaniem  płyty fundamentowej pod obudowe typu LANGE ze śrubami kotwiącymi. Po osadzeniu obudowy wyposażonej w zasuwy ( nie przepustnicę) dla dokładnej regulacji wydajności, należy wykonać przyłącza wodociągowe i elektryczne długości około 15,0 m. W tym celu należy wykonać połączenia z istniejącym nieczynnym rurociągiem tłocznym studni nr 2, wykorzystując również przyłącze kablowe tej studni. Lokalizacje istniejących przyłączy studni nr 2 zinwentaryzować drogą wykopu rozpoznawczego.

4.0 Odbiór robót.

Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru robot przez Inspektora Nadzoru  lub Komisji powołanej przez Zamawiającego.:

- odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu jak filtru, rurociągów itp.

- częściowy odbiór robót np. pompowania, obudowy , montażu pompy

- końcowy odbiór robót

4.1 Odbiór robót  zanikowych i ulegających zakryciu.

- polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie prac ulegają zakryciu,

- dokonywany jest w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót,

- gotowość części robót do odbioru zgłasza Wykonawca odpowiednim zapisem w dzienniku budowy oraz informując o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór należy dokonać niezwłocznie,

- Odbiór dokonany jest na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i spisanymi ustaleniami w trakcie realizacji robót.

4.2 Odbiór końcowy.

Gotowość do odbioru  zgłasza Wykonawca pisemnie w dzienniku budowy po zakończeniu robót. Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 5 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia i powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru robót. Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- wykaz robót zanikających i częściowo odebranych

- deklaracje dot. jakości  i pochodzenia dostarczonego iłu

Czynności odbioru końcowego obejmują:

- zapoznanie się i sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę,

- ogląd miejsca wykonanej likwidacji.

5.0 Płatności.

Płatności należy przyjąć zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót, dopuszczając częściowe fakturowanie za poszczególne etapy:

- po odwierceniu studni nr 2A

- po wykonaniu montażu obudowy,

- po przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej przez Starostę

W wypadku stosowania ceny ryczałtowej należy ustalić procent zaawansowania zleconych robót.

6.0 Normy związane.

PN-G-02318 Studnie wiercone – Zasady projektowania , wykonania i odbioru

PN-88B- 06715 –Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne

PN G- 02321 – Studnie wiercone- Obudowa i wyposażenie- wymagania

PN-93G – 02319 Studnie wiercone – Rury pełne i filtrowe z PCV – Wymiary i wymagania ogólne.

Inne:

Wyznaczanie parametrów hydraulicznych wód podziemnych na podstawie pompowań próbnych – Z. Siwek i M. Mańkowski.