# Załącznik nr 2

Do SIWZ

ZK 340-01/P/2007

PRZEDMIAR KOSZTORYSOWY

na wykonanie otworu awaryjnego Nr 2A na ujęciu wód podziemnych

w m. Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański

Zamawiający: Urząd Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4,

63-005 Kleszczewo

# Wartość kosztorysowa robót wiertniczych -                    zł netto

Wartość robot wiertniczych z obudowa i przyłączami                  zł netto

Kod CPV Wspólnego słownika Zamówień Publicznych – 45262220-9

2007r.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Na terenie ujęcia wód podziemnych w Gowarzewie (działka wodociągowa SUW, nr ewid. 92/3)  projektuje się wykonanie otworu hydrogeologicznego, awaryjnego o charakterze rozpoznawczym o głębokości około 52,0m celem ujęcia do eksploatacji czwartorzędowej warstwy wodonośnej, która powinna zalegać w przelocie 40,0-51,0m.

Otwór należy wykonać zestawem wiertniczym do wierceń obrotowych (udarowych) na sucho, bez użycia płuczki.

Głębokość projektowanego otworu wyniesie około 52,0m, w osłonie trzech kolumn rur wiertniczych, stalowych Ф 508mm, 457mm i 406mm, które po zafiltrowaniu otworu będą wyciągnięte.

W otworze projektuje się zabudowę kolumny filtrowej z rur PCV typu K Ф 195mm na głębokości 52,0m, o następującej konstrukcji:

- rura nadfiltrowa Ф 280mm długości 40,0m,

- filtr siatkowy Ф 195mm długości 10,0m z obsypką żwirową,

- rura podfiltrowa Ф 195mm długości 1,0m.

Pompowanie otworu należy wykonać wg następującego schematu:

- pompowanie oczyszczające, zrywami przez okres konieczny do całkowitego oczyszczenia   wody z zawiesin mineralnych – przyjmuje się 10-16 godz.

- dezynfekcja otworu i 24 godz. przerwa technologiczna na odkażenie i stabilizację zwierciadła   wody

- pompowanie pomiarowe (parametryczne), jednostopniowe w czasie ok.48-72 godz.

- przerwa technologiczna 48 godz. na pomiary wzniosu zwierciadła wody.

Wyniki pompowania posłużą do określenia parametrów hydrogeologicznych i eksploatacyjnych otworu.

Badania jakości wód podziemnych obejmą analizy fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne oraz na życzenie zamawiającego, badania technologiczne po zakończeniu pompowania pomiarowego. Badania granulometryczne obejmą próbki z osadów piaszczysto-żwirowych pobranych z przewidywanej do zafiltrowania warstwy wodonośnej.

Prace geodezyjne obejmą wyznaczenie otworu w terenie i po zakończeniu robót, domiar do stałych punktów w terenie i naniesienie na mapę sytuacyjno-wysokościową z rzędną terenu przy otworze.

W ramach prac dokumentacyjnych należy wykonać dokumentację powykonawczą (dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej). Do dodatku należy dołączyć książkę eksploatacji studni. Roboty geologiczne (wiertnicze) związane z wykonaniem otworu wymagają sprawowania nadzoru hydrogeologicznego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Po zakończeniu robót wiertniczych otwór zostanie uzbrojony w obudowę studni naziemną typu LANGE z laminatu poliestrowo-szklanego, z automatycznym awaryjnym ogrzewaniem i armaturą zabezpieczającą  Ф 80mm. Obudowa posadowiona zostanie na podłożu żelbetonowym o wym. 2,00 x 1,50 x 0,25m. Do otworu zostanie zamontowana na rurach tłocznych, kołnierzowych Ф 80mm długości 35,0m pompa głębinowa GBC.3.05.

Następnie otwór zostanie podłączony do eksploatacji rurociągiem wodociągowym z rur PE110mm i elektrycznym YKY (5x6mm2 i 3x2,5mm2), łączących obudowę studni ze stacją uzdatniania długości po 15,0m.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót opracowano na podstawie „Projektu prac geologicznych” na wykonanie otworu awaryjnego nr 2A dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych-plejstoceńskich w m. Gowarzewo, gmina Kleszczewo.

Jednostkowe nakłady rzeczowe (nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu niezbędne do wykonania robót) określono na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) nr 24/71/67 na wiercenia zestawami zmechanizowanymi wiertnicą US-250 i KNR nr 40/00/90 na pompowania próbne i oczyszczające, wydane przez Zrzeszenie Przedsiębiorstw Branży Geologicznej w 1988r. i zalecane do stosowania jako normy zakładowe na podstawie pism:

Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej – znak: NC-2/474/87 z dnia 30.04.1987r. oraz Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych – znak: BG/68/88 z dnia 14.01.1988r.

Dla ustalenia cen jednostkowych robót (sumy kosztów bezpośrednich transportu, robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku wyliczonych na jednostkę przedmiarową robót) przyjęto ceny stosowane w regionie – dane rynkowe.

Dla wykonania otworu należy zawieźć na budowę zestaw wiertniczy wyszczególniony w Tablicy 9920 i 9940 oraz sprzęt i osprzęt wiertniczy wymieniony w Tablicy 9960 katalogu KNR 24/71/67, który po zakończeniu prac zostanie zwieziony z powrotem na bazę wykonawcy.

Dowieźć należy trzy kolumny rur wiertniczych Ф 508mm – 5,0m, Ф 457mm – 25,0m i Ф 406mm – 52,0m, które po zakończeniu robót zostaną zwiezione na bazę wykonawcy.

Do otworu dowieziona będzie kolumna filtrowa z  rur PCV Ф 195/280mm o łącznej długości 52,0m. Do za i wyładunku zestawu wiertniczego i rur wiertniczych użyć należy żurawia samojezdnego o udźwigu min. 4t.

Przed wierceniem otworu należy dokonać montażu i demontażu wiertni zgodnie z Tablicą 2412 i 2420 katalogu KNR 24/71/67.

Wiercenie należy wykonać w rurach osłonowych Ф 508mm do głębokości 5,0m , Ф 457mm do głębokości 25,0m i Ф 406mm do głębokości 52,0m.

Po wykonaniu wiercenia otwór należy zafiltrować kolumną filtrową z rur PCV typu K wg. DIN 4925 o następujących parametrach:

- rura nadfiltrowa DzФ 280mm długości 40,0m,

- filtr szczelinowy DzФ 195mm długości 10,0m,

- rura podfiltrowa  DzФ 195mm długości 1,0m.

Nakłady na filtrowanie zgodnie z Tablicą 2416 katalogu j.w.

Po osadzeniu filtru należy wykonać obsypkę żwirkiem granulowanym wg. wskazań nadzorującego geologa.

Po zafiltrowaniu otworu, należy przystąpić do jego przepompowania (pompowanie oczyszczające) przez ok. 16 godz. i pompowania pomiarowego (parametrycznego) przez okres ok. 48-72godz. W tym celu do otworu należy zapuścić pompę głębinową typu G-80 na gł. 38,0m, zmontować rurociąg do odprowadzania wody z pompowania długości około 15,0m, zmontować linię elektryczną do zasilania pompy długości około 15,0m i po wykonaniu pompowania dokonać demontażu tych urządzeń. Przed pompowaniem oczyszczającym i po pomiarowym należy przewidzieć przerwę technologiczną po zachlorowaniu studni – 24,0godz. i 48,0 godz. na pomiary wzniosu zwierciadła wody. Nakłady rzeczowe zgodnie z Tablicami 4004,4013,4022 i 4023 katalogu KNR 40/00/90.

Z otworu pod koniec pompowania pomiarowego należy pobrać wodę do analizy bakteriologicznej, fizyko-chemicznej i na życzenie inwestora, technologicznej.

Po zakończeniu robót wiertniczych otwór zostanie uzbrojony w obudowę studni naziemną typu LANGE z laminatu poliestrowo-szklanego, z automatycznym awaryjnym ogrzewaniem i armaturą zabezpieczającą  Ø 80mm (w komplecie: głowica studzienna, zasuwa, zawór zwrotny i wodomierz). Obudowa posadowiona zostanie na podłożu żelbetonowym o wym. 2,0 x 1,50 x 0,25m.

Do otworu należy zamontować zakupioną przez wykonawcę, pompę głębinową GBC.3.05 z silnikiem 9,2kW na rurach tłocznych stalowych, kołnierzowych Ф 80mm wraz z rurką piezometryczną Ф 32mm długości 21,0mb. Nakłady rzeczowe zgodne z KNR 2-28 tab. 0103/01 i 0103/08

KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA

I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) :

| Podstawa | Tablica Poz./Kol. | Wyszczególnienie robót (opis, jm, nakłady) | Robocizna R | Materiały M | Sprzęt S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Transport: |  |  |  |  |  |
| Anal. własna |  | - przewóz sprzętu podstawowego i osprzętu wiertniczego na budowę i z powrotem (zwiezienie) 2sam. x zł/km x 70km x 2 - przewóz rur wiertniczych na budowę i z powrotem (zwiezienie) 3sam. x zł/km x 70km - przewóz filtra na budowę 1sam. x zł/km x 70km - przewóz sprzętu pompowego na budowę i z powrotem (zwiezienie) 1sam. x zł/km x 70km x 2 - praca dźwigu przy za i wyładunku sprzętu wiertniczego z przejazdem 16,0m-g x zł/m-g Przejazd dźwigu zł/km x km |  |  |  |
|  |  | Razem 1 |  |  |  |
| 2. Montaż i demontaż wiertni: |  |  |  |  |  |
| KNR 24/71/67 | 2412 01/01 20/01 20/01 2420 01/01 20/01 20/01 | - montaż urządzeń i zagospodarowanie placu wierceń R = 32,0z-g x zł/z-g Spraca = 4,0m-g x zł/m-g Spostój = 28,0m-g x zł/m-g - demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń R = 21,0z-g x zł/z-g Spraca = 3,0m-g x zł/m-g Spostój = 18,0m-g x zł/mg |  |  |  |
|  |  | Razem 2 |  |  |  |
| 3. Wiercenie: |  |  |  |  |  |
| KNR 24/71/67 | 2401 01/01 20/01 | - wiercenie w rurach Ф 508mm w strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. I-III – 5,0m R = 1,14z-g x 5,0m x zł/z-g S = 1,14m-g x 5,0m x zł/m-g |  |  |  |
| KNR 24/71/67 | 2401 01/02 20/02 2404 01 01/02 20/02 2402 01/02 20/02 2405 01/02 20/02 2406 | - wiercenie w rurach Ф 457mm w strefie 0,0-30,0m w gruncie kat. IV – 23,0m R = 2,20z-g x 20,0m x zł/z-g S = 2,20m-g x 20,0m x zł/m-g Wiercenie w rurach Ø 406 w gr. Kat. III mb 5 R = 2,1 z-g x 5 x zł/ z-g S = 2,1 m-g x 5 x zł/ m-g - wiercenie w rurach Ф 406mm w strefie 30,0-40,0m w gruncie kat. IV – 20,0m R = 2,22z-g x 10,0m x zł/z-g S = 2,22m-g x 10,0m x zł/m-g - wiercenie w rurach Ф 406mm w strefie 40,0-50,0m w gruncie kat. III – 2,0m R = 1,27z-g x 10,0m x zł/z-g S = 1,27m-g x 10,0m x zł/m-g - wiercenie w rurach Ф 406mm w strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. I-III - 2,0m R = 2,13z-g x 2,0m x zł/z-g S = 2,13m-g x 2,0m x zł/m-g |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |
|  |  | współczynnik 30% zgodnie z pkt. 2.2.6 założeń ogólnych |  |  |  |
|  |  | Razem 3 |  |  |  |
| 4. Rurowanie: |  |  |  |  |  |
| KNR 24/71/67 | 2413 01/01 | - kolumnowe zapuszczenie rur Ф 508mm od 0,0-5,0m R = 0,30z-g x 7,0m x zł/z-g |  |  |  |
|  | 20/01 | S = 0,30m-g x 7,0m x zł/m-g |  |  |  |
|  | 2413 01/01 20/01 Jw. 2418 2414 01/01 20/01 2413 01/01 20/01 2414 01/01 20/01 | - kolumnowe zapuszczenie rur Ф 457mm od 0,0-25,0m R = 0,30z-g x 25,0m x zł/z-g S = 0,30m-g x 25,0m x zł/m-g - kolumnowe zapuszczenie rur Ф 406mm od 0,0-52,0m R = 0,30z-g x 52,0m x zł/z-g S = 0,30m-g x 52,0m x zł/m-g Wyciąganie rur podnośnikami od 52,0 do 45,0 Ø 406 i 457 od 25-18,0 mb. 7+7 R = 1,0 z-g x 14,0 x zł/z-g S = 1,0 m-g x 14,0 x zł/m-g - wyciągnięcie rur Ф 406mm z otworu od 45,0-0,0m R = 0,78z-g x 45,0m x zł/z-g S = 0,78m-g x 45,0m x zł/m-g - kolumnowe wyciągnięcie rur Ф 457mm od 18,0-0,0m R = 0,78zg x 18,0m x zł/z-g S = 0,78m-g x 18,0m x zł/m-g - wyciągnięcie rur Ф 508mm z otworu od 5,0-0,0m R = 0,78z-g x 5,0m x zł/z-g S = 0,78m-g x 5,0m x zł/m-g |  |  |  |
|  |  | Razem 4 |  |  |  |
| 5. Filtrowanie: |  |  |  |  |  |
| KNR 24/71/67 | 2416 01/01 20/01 | - zapuszczenie kolumny filtrowej Ф 280/195mm na gł. 52,0m R = 0,84z-g x 52,0m x zł/z-g S = 0,84m-g x 52,0m x zł/m-g |  |  |  |
|  |  | Razem 5 |  |  |  |
| 6. Pompowanie: |  |  |  |  |  |
| KNR 40/00/90 | 4003 | - montaż pompy głębinowej na gł. 15,0m |  |  |  |
|  | 01/01 20/01 4004 01/02 20/02 4003 01/03 20/03 4003 01/04 20/04 4022 01/01 4022 02/01 4023 01/04 4023 02/04 4013 01/02 indyw. 4013 01/02 indyw. 4016 01/02 | R = 5,85 z-g x zł/z-g S = 5,85 m-g x zł/m-g - dalszy montaż pompy na gł. 38,0m (38,0-15,0=23,0 : 5m=5) R = 1,08z-g x 5 x zł/z-g S = 1,08m-g x 5 x zł/m-g - demontaż pompy głębinowej z gł. 15,0m R = 4,68 z-g x zł/z-g S = 4,68m-g x zł/m-g - dalszy demontaż pompy z gł. 38,0m (38,0-15,0=23,0 : 5m=5) R = 0,86z-g x 5 x zł/z-g S =0,86m-g x 5 x zł/m-g - montaż rurociągu do odprowadzania wody dł. 15,0 R = 0,27r-g x 15,0m x zł/r-g - demontaż rurociągu do odprowadzania wody dł. 15,0m R = 0,16r-g x 15,0m x zł/r-g - montaż linii elektrycznej do zasilania pompy dł. 15,0m R = 0,34r-g x 15,0m x zł/r-g - demontaż linii elektrycznej j.w. dł. 15,0m R = 0,20r-g x 15,0m x zł/r-g - pompowanie oczyszczające – 6 godz. R = 16,0z-gpompow. x zł/r-g x 1,33 S = 16,0m-gpompa x zł/m-g - pompowanie pomiarowe – 72 godz. R = 60,0z-gpompowanie x zł/r-g x 1,33 S = 60,0m-gpompa x zł/m-g - przerwa technologiczna po zachlorowaniu studni i na pomiary wzniosu – 48 +24godz. R = 72,0m-g x zł/r-g x 1,33 |  |  |  |
|  |  | Razem 6 |  |  |  |
| 7. Materiały do zabudowy: |  |  |  |  |  |
| Anal. własna |  | - rura podfiltrowa PCV. Ф Dz195mm – 1,0m x zł/m - filtr PCV Ф Dz195mm – 10,0m x ……………….zł/m (szczelinowy) - rura nadfiltrowa PCV Ф Dz280mm – (40,0),0m x zł/m - denko drewniane DN 200mm – 1szt. x zł - prowadniki stalowe do rur DN 406mm – 10szt. x zł - podchloryn sodu – 6,0kg x zł/kg - wetronit – 0,5t x zł/t -redukcja 280/195 zł Obsypka filtru 4 t zł |  | . |  |
|  |  | Razem 7 |  |  |  |

Podsumowanie :

Roboty geologiczne (wiertnicze):

|  | # RAZEM | # Robocizna | # Materiały | # Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie (Kp) |  |  |  |  |
| od (R, S) RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty zakupu (Kz) |  |  |  |  |
| od (M bezp.) RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk (Z) |  |  |  |  |
| od [R+Kp(R), S+Kp(S)] |  |  |  |  |
| ## OGÓŁEM I : |  |  |  |  |

II. PRACE GEOLOGICZNE (dokumentacyjne) :

1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej z ustalonymi parametrami wg. filracji ustalonej i prognozą zasobową z dozorem hydrogeologicznym

+ książka eksploatacji – ryczałt

2. Badania granulometryczne warstwy wodonośnej – ryczałt

3. Badania jakości wody (fiz.-chem. i bakter.) – ryczałt

OGÓŁEM II:

Razem koszt netto poz. I +II – roboty wiertnicze                           zł

III. OBUDOWA  STUDNI Z MONTAŻEM POMPY :

1. Robocizna z pracą sprzętu:

- montaż płyty żelbetowej pod obudowę, montaż

obudowy naziemnej typu LANGE, prace wykończeniowe

analiza indyw.:

R =                   zł

S =                   zł

- montaż pompy głębinowej GBC.3.05 na rurach tłocznych

kołnierzowych  80mm na gł. 35,0m

R = 17,2r-g x               zł

R = 4,2r-g x                 zł

S(żuraw) = 6,12m-g x          zł

S(żuraw) = 1,02m-g x          zł

S(żuraw) = 1,02m-g x          zł

S(sam.skrz.) = 0,22m-g x       zł

Razem :

Koszty pośrednie – 	                                                                                   Razem (1 z Kp):

Zysk –

### Razem (1 z Kp i Z):

2. Materiały do zabudowy:

- obudowa naziemna LANGE z armaturą

zabezpieczającą Ф 80mm (wodomierz, zasuwa,

zawór zwrotny, głowica studzienna, manometr, pkt poboru wody)

i automatycznym ogrzewaniem – 1kpl. x                   zł

- stal zbrojeniowa pod obudowę – 1kpl. x             ,00zł

- beton B-15 – 1,5m3 x                                           ,00zł

- pompa GBC.3.05 – 1szt. x                                   ,00zł

- rura tłoczna stal. koł.  80mm

z rurką piezometryczną  32mm – 35,0m x         ,00zł

- śruby, nakrętki, podkładki M16 oc. – 10,0kg x         zł

- przewód oponowy OGŁ 4x6mm2 do pompy – 21,0m x          zł

- króciec koł.  80mm do pompy – 1szt.x                                  zł

Razem:

Koszty zakupu –

Razem 2:

### Razem (1 z Kp i Z + 2):

OGÓŁEM III:

IV. PODŁĄCZENIE WODOCIĄGOWE I ELEKTRYCZNE:

A) WODOCIĄGOWE:

1.Robocizna z pracą sprzętu:

- wykonanie wykopu liniowego pod rurociąg

o wym. 15,0m x 1,0m x 1,5m = 22,5m3

R = 1,4325 x 22,5m3 = 32,23r-g x                           zł

- montaż rurociągu PE 90 ciśnieniowego dł. 15,0m

R = 0,285 x 15,0m = 4,275r-g x                               zł

S(sam.skrz.) = 0,005 x 15,0m = 0,075m-g x                  zł

- montaż kształtek PE90 na rurociągu – 6szt.

R = 0,83 x 6szt. = 4,98r-g x                                      zł

- zasypanie wykopu liniowego – 22,5m3

R = 0,8786 x 22,5m3 = 19,77r-g x                            zł

- włączenie się do istniejącego rurociagu – 1szt.

R = 1,43r-g x                                                             zł

Razem :

Koszty pośrednie –

Razem (1 z Kp):

Zysk –

### Razem (1 z Kp i Z):

2. Materiały do zabudowy:

- rura PE90mm – 15,0m x                               zł

- kształtki PE90mm – 4szt. x                           zł

- kształtki RK90mm – 2szt. x                          zł

- trojnik kołn.Ø 100 szt.1                                 zł

- kolana kołn Ø 100 szt. 2                                zł

Razem:

Koszty zakupu –

Razem 2:

### Razem (1 z Kp i Z + 2):

Razem A (1+2)

B) ELEKTRYCZNE:

- wykonanie podłączenia elektrycznego do zasilania

pompy głębinowej w obudowie przewodem 5x6mm2

i ogrzewania obudowy przewodem 3x2,5mm2 dł. 15,0m

wraz z materiałami do zabudowy (bez rozbudowy rozdzielni)

analiza indyw. –                                     zł

( w tym materiały:                                  zł)                            Razem B:

Razem (A + B):

OGÓŁEM IV:

OGÓŁEM I+II+III+IV:                           zł