Zał. nr 9

Do SIWZ BU 340-03/03

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU RPBÓT

Dla zadania pod nazwą;

OŚWIETLENIE DROGOWE 2008 NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały i urządzenia.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

2.2. Kable energetyczne.

2.3. Słupy oświetleniowe łącznie z fundamentami.

2.4. Uziemienia.

2.5. Lampy oświetleniowe.

2.6. Szafka oświetleniowa z pomiarem energii elektrycznej.

2.7. Kruszywa na podsypkę

2.8. Rury AROT

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport słupów oświetleniowych.

4.3. Transport kabla energetycznego.

4.4. Transport drobnego materiału.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Ogólne wymagania.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.3. Roboty ziemne.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

7. Odbiór robót.

7.1. Ogólne zasady odbioru robót.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

8. Odbiór końcowy robót.

9. Przepisy związane

9.1. Przepisy, Normy, Rozporządzenia

- Wstęp.

  - Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które obejmują następujące obiekty ;

Zadanie  nr  1;  oświetlenie drogowe          Gowarzewo         –   ul. Lipowa

Zadanie  nr  2;  oświetlenie drogowe          Poklatki                -   ul. Piaskowa

Zadanie  nr  3; oświetlenie drogowe           Nagradowice      – skrzyżowanie

dróg  wojewódzka nr 434 i   powiatowa 2440P

Zadanie  nr 4;  oświetlenie drogowe            Tulce                  -   ul. Kalinowa

Zadanie  nr 5;  oświetlenie drogowe            Tulce                  - ul. Fiołkowa

Konwaliowa i   Krokusowa

Zadanie nr 6;   oświetlenie drogowe            Bylin                   - droga nr 29020

- ułożenie linii kablowej n.n. - oświetlenia ulicznego,

- ustawienie słupów oświetleniowych,

- montaż opraw oświetleniowych,

- montaż i ustawienie szatki oświetleniowej z pomiarem.

  - Cel opracowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym będącym podstawą zlecenia i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z budową obiektów  wymienionych  w pkt. 1.1. wraz z podpunktami Wykonanie dokładnego wytyczenia trasy projektowanej linii kablowej oświetleniowej,

- wykonanie wykopów pod kabel i słupy,

- ułożenie kabla energetycznego oświetleniowego,

- ustawienie słupów oświetleniowych,

- montaż opraw oświetleniowych,

- montaż i ustawienie szatki oświetleniowej z pomiarem.

  - 0gólne wymagania dotyczące robót.

Za jakość wykonania robót, zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami prawa oraz normami odpowiedzialny jest wykonawca robót.Szczegółowe wymagania dotyczące robót określone są w pkt. 5 specyfikacji.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

- ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami kierownika.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy

teren budowy oraz dokumentację projektową.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek w uzgodnieniu z zamawiającym..

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją

projektową.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki drogowe itp.,

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że

jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, W okresie trwania budowy i

wykańczania robót Wykonawca będzie:

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia  podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Zadanie nr 1 oświetlenie drogowe,  Gowarzewo      –   ul. Lipowa

- Materiały i urządzenia.

  - Ogólne wymania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały i urządzenia używane do realizacji obiektu zadania będących przedmiotem robót powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać wymagania norm, posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

  - Kable energetyczne.

Do budowy linii kablowej oświetleniowej zastosować kabel energetyczny 0,6/1kV typu YAKY 2x25mm2.

  - Słupy oświetleniowe .

Należy zastosować słupy stalowe ocynkowane ogniowo typu SG -7 13/60. W słupach należy zamontować tabliczkę bezpiecznikową IZK, w której zamontować bezpieczniki Bi o wielkości 6A. Do podłączenia oprawy oświetleniowej w słupie zabudować przewód YDYp 32,5mm2 w izolacji 750V.

  - Uziemienia.

Ostatni słup oświetleniowy oraz szafka oświetleniowa podlega uziemieniu. Należy ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 254. Przy słupie oraz przy szafce dodatkowo dobić pręty uziemiające miedziowane typu GALMAR.

  - Lampy oświetleniowe.

Jako oprawy oświetleniowe zastosować oprawy typu SGS 102/100 SN85/CLII, w których zamontować źródła światła typu SON T PIA Plus 100W.

  - Szafka sterownicza z pomiarem energii elektrycznej - SO 111

Do sterowania oświetleniem oraz pomiaru energii należy zabudować szatkę oświetleniową typu OTT 320  w obudowie z tworzywa sztucznego, którą należy zabudować przy istniejącej stacji transformatorowej nr 54-077

  - Kruszywa na podsypkę.

Kruszywo na podsypkę pod kabel i na kabel - należy zastosować żwir. Materiał powinien odpowiadać wymaganiom stosowanych norm PN-B-06712(7), PN-B-llll(3), PN-B-1112(4).

  - Rury AROT.

W miejscach skrzyżowania kablem z innymi urządzeniami napotkanymi w trakcie wykonywanie wykopów kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT DVK 75.

W miejscach przejścia kablem pod jezdniami, torami kolejowymi należy wykonać przecisk i kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT SRS 75.

Zadanie nr 2 oświetlenie drogowe,   Poklatki         -   ul. Piaskowa

- Materiały i urządzenia.

  - Ogólne wymania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały i urządzenia używane do realizacji obiektu zadania będących przedmiotem robót powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać wymagania norm, posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

  - Kable energetyczne.

Do budowy linii kablowej oświetleniowej zastosować kabel energetyczny 0,6/1kV typu 2xYAKY 1x25mm2.

  - Słupy oświetleniowe.

Należy zastosować słupy stalowe ocynkowane ogniowo typu SG  713/60. W słupach należy zamontować tabliczkę bezpiecznikową IZK, w której zamontować bezpieczniki Bi o wielkości 6A. Do podłączenia oprawy oświetleniowej w słupie zabudować przewód YDYp 32,5mm2 w izolacji 750V.

  - Uziemienia.

Ostatni słup oświetleniowy oraz szafka oświetleniowa podlega uziemieniu. Należy ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 254. Przy słupie oraz przy szafce dodatkowo dobić pręty uziemiające miedziowane typu GALMAR.

  - Lampy oświetleniowe.

Jako oprawy oświetleniowe zastosować oprawy typu SGS 102/100 SN85/CLII, w których zamontować źródła światła typu SON T PIA Plus 100W.

  - Szafka sterownicza z pomiarem energii elektrycznej - SO 111

Do sterowania oświetleniem oraz pomiaru energii należy zabudować szatkę oświetleniową typu OTT 320  w obudowie z tworzywa sztucznego, którą należy zabudować przy istniejącej stacji transformatorowej nr 54-077

  - Kruszywa na podsypkę.

Kruszywo na podsypkę pod kabel i na kabel - należy zastosować żwir. Materiał powinien odpowiadać wymaganiom stosowanych norm PN-B-06712(7), PN-B-llll(3), PN-B-1112(4).

  - Rury AROT.

W miejscach skrzyżowania kablem z innymi urządzeniami napotkanymi w trakcie wykonywanie wykopów kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT DVK 75.

W miejscach przejścia kablem pod jezdniami, torami kolejowymi należy wykonać przecisk i kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT SRS 75.

Zadanie nr 3 oświetlenie drogowe,  Nagradowice     – skrzyżowanie dróg  wojewódzka nr 434 i   powiatowa 2440P

- Materiały i urządzenia.

  - Ogólne wymania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały i urządzenia używane do realizacji obiektu zadania będących przedmiotem robót powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać wymagania norm, posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

  - Kable energetyczne.

Do budowy linii kablowej oświetleniowej zastosować kabel energetyczny 0,6/1kV typu 2xYAKY 1x25mm2.

  - Słupy oświetleniowe .

Należy zastosować słupy stalowe ocynkowane ogniowo typu SG 913/60B  słupach należy zamontować tabliczkę bezpiecznikową IZK, w której zamontować bezpieczniki Bi o wielkości 6A. Do podłączenia oprawy oświetleniowej w słupie zabudować przewód YDYp 32,5mm2 w izolacji 750V.

  - Uziemienia.

Ostatni słup oświetleniowy oraz szafka oświetleniowa podlega uziemieniu. Należy ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 254. Przy słupie oraz przy szafce dodatkowo dobić pręty uziemiające miedziowane typu GALMAR.

  - Lampy oświetleniowe.

Jako oprawy oświetleniowe zastosować oprawy typu SGS 102/100 SN85/CLII, w których zamontować źródła światła typu SON T PIA Plus 100W.

  - Szafka sterownicza z pomiarem energii elektrycznej - SO 111

Do sterowania oświetleniem oraz pomiaru energii należy zabudować szatkę oświetleniową typu OTT 320  w obudowie z tworzywa sztucznego, którą należy zabudować przy istniejącej stacji transformatorowej nr 24-350

  - Kruszywa na podsypkę.

Kruszywo na podsypkę pod kabel i na kabel - należy zastosować żwir. Materiał powinien odpowiadać wymaganiom stosowanych norm PN-B-06712(7), PN-B-llll(3), PN-B-1112(4).

  - Rury AROT.

W miejscach skrzyżowania kablem z innymi urządzeniami napotkanymi w trakcie wykonywanie wykopów kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT DVK 75.

W miejscach przejścia kablem pod jezdniami, torami kolejowymi należy wykonać przecisk i kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT SRS 75.

Zadanie nr 4 oświetlenie drogowe,  Tulce      -   ul. Kalinowa

- Materiały i urządzenia.

  - Ogólne wymania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały i urządzenia używane do realizacji obiektu zadania będących przedmiotem robót powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać wymagania norm, posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

  - Kable energetyczne.

Do budowy linii kablowej oświetleniowej zastosować kabel energetyczny 0,6/1kV typu 2xYAKY 1x25mm2.

  - Słupy oświetleniowe łącznie z fundamentami.

Należy zastosować słupy stalowe ocynkowane ogniowo typu SG 713/60B  słupach należy zamontować tabliczkę bezpiecznikową IZK, w której zamontować bezpieczniki Bi o wielkości 6A. Do podłączenia oprawy oświetleniowej w słupie zabudować przewód YDYp 32,5mm2 w izolacji 750V.

  - Uziemienia.

Ostatni słup oświetleniowy oraz szafka oświetleniowa podlega uziemieniu. Należy ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 254. Przy słupie oraz przy szafce dodatkowo dobić pręty uziemiające miedziowane typu GALMAR.

  - Lampy oświetleniowe.

Jako oprawy oświetleniowe zastosować oprawy typu SGS 102/100 SN85/CLII, w których zamontować źródła światła typu SON T PIA Plus 100W.

  - Szafka sterownicza z pomiarem energii elektrycznej - SO 111

Do sterowania oświetleniem oraz pomiaru energii należy zabudować szatkę oświetleniową typu OTT 320  w obudowie z tworzywa sztucznego, którą należy zabudować przy istniejącej stacji transformatorowej nr 24-350

  - Kruszywa na podsypkę.

Kruszywo na podsypkę pod kabel i na kabel - należy zastosować żwir. Materiał powinien odpowiadać wymaganiom stosowanych norm PN-B-06712(7), PN-B-llll(3), PN-B-1112(4).

  - Rury AROT.

W miejscach skrzyżowania kablem z innymi urządzeniami napotkanymi w trakcie wykonywanie wykopów kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT DVK 75.

W miejscach przejścia kablem pod jezdniami, torami kolejowymi należy wykonać przecisk i kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT SRS 75.

Zadanie nr 5 ;  oświetlenie drogowe,   Tulce  - ul. Fiołkowa Konwaliowa i  Krokusowa

- Materiały i urządzenia.

  - Ogólne wymania dotyczące materiałów.

Wszystkie materiały i urządzenia używane do realizacji obiektu zadania będących przedmiotem robót powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać wymagania norm, posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

  - Kable energetyczne.

Do budowy linii kablowej oświetleniowej zastosować kabel energetyczny 0,6/1kV typu 2xYAKY 1x25mm2.

  - Słupy oświetleniowe łącznie z fundamentami.

6.3.1 Należy zastosować słupy stalowe ocynkowane ogniowo typu parkowe SP 4500/1/60 (ocynkowane ogniowo),

słupach należy zamontować tabliczkę bezpiecznikową IZK, w której zamontować bezpieczniki Bi o wielkości 6A. Do podłączenia oprawy oświetleniowej w słupie zabudować przewód YDYp 32,5mm2 w izolacji 750V.

6.3.2 Należy zastosować słupy stalowe ocynkowane ogniowo typu SG 713/60B  słupach należy zamontować tabliczkę bezpiecznikową IZK, w której zamontować bezpieczniki Bi o wielkości 6A. Do podłączenia oprawy oświetleniowej w słupie zabudować przewód YDYp 32,5mm2 w izolacji 750V.

  - Uziemienia.

Ostatni słup oświetleniowy oraz szafka oświetleniowa podlega uziemieniu. Należy ułożyć bednarkę ocynkowaną FeZn 254. Przy słupie oraz przy szafce dodatkowo dobić pręty uziemiające miedziowane typu GALMAR.

  - Lampy oświetleniowe.

6.5.1 Zastosować oprawy  oświetleniowe OCP-1250.KD-PM, lampy oświetlenia ulicznego  OCP-125.KD-PM z żarówkami typu HSE-E o mocy 100W. Oprawy przeznaczone są do oświetlenia terenów otwartych,dróg osiedlowych, ciągów pieszych parków i placów. Klasa ochronności II, stopień

ochrony IP – 54. Osprzęt elektryczny umieszczony jest w korpusie nośnym z

ciśnieniowego odlewu aluminiowego. Mocowane bezpośrednio na słpie Æ60 kloszem do góry

  - Szafka sterownicza z pomiarem energii elektrycznej - SO 111

Do sterowania oświetleniem oraz pomiaru energii należy zabudować szatkę oświetleniową typu OTT 320  w obudowie z tworzywa sztucznego, którą należy zabudować przy istniejącej stacji transformatorowej nr 24-350

  - Kruszywa na podsypkę.

Kruszywo na podsypkę pod kabel i na kabel - należy zastosować żwir. Materiał powinien odpowiadać wymaganiom stosowanych norm PN-B-06712(7), PN-B-llll(3), PN-B-1112(4).

  - Rury AROT.

W miejscach skrzyżowania kablem z innymi urządzeniami napotkanymi w trakcie wykonywanie wykopów kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT DVK 75.

W miejscach przejścia kablem pod jezdniami, torami kolejowymi należy wykonać przecisk i kabel ułożyć w rurze ochronnej AROT SRS 75.

- Sprzęt.

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Do wykonania zadania - budowę wydzielonej linii oświetlenia ulicznego - kablowej wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- samochodów dostawczych,

- samochodów samowyładowczych,

- koparki przedsiębiorczej,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- podnośnika samochodowego,

- dźwigu samochodowego,

- barakowozu.

- Transport.

  - Ogólne zasady dotyczące transportu.

Wykonawca powinien posiadać lub korzystać ze środków transportowych, które muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg i pracowników na terenie budowy. Muszą również zapewniać wymagane warunki transportu materiałów — w szczególności bębnów z kablami energetycznymi oraz innych elementów wyposażenia.

  - Transport słupów oświetleniowych.

Środki transportowe do przewozu słupów oświetleniowych muszą być dostosowane do rozmiarów słupów w taki sposób, aby zabezpieczały je przed uszkodzeniem. Słupy muszą być przewożone w pozycji poziomej, ułożone wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu słupów (stalowe) górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu. Słupy muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem, a w szczególności przed spadnięciem w czasie transportu.

  - Transport kabli energetycznych.

Transport kabli energetycznych winien się odbywać na atestowanych bębnach kablowych - tonażem dostosowanym do ciężaru bębna z kablem. Bębny na samochodzie powinny być ustawione poprzecznie i odpowiednio zabezpieczone przed przemieszczaniem szczególnie w czasie transportu.

4.4 Transport drobnych elementów.

Transport drobnych elementów jak wysięgniki, lampy, drobne konstrukcje, winien odbywać się samochodami skrzyniowymi, a towar na nich się znajdujący winien być odpowiednio opakowany i zabezpieczony chroniąc go przed ewentualnym uszkodzeniem.

- Wykonywanie robót.

  - Ogólne wymagania.

Wszelkie prace i czynności należy wykonywać zgodnie z zaleceniami Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych oraz w przypadku prac przy urządzeniach czynnych. Pracować należy zgodnie z przepisami Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Elektroenergetycznych. Pracownicy wykonujący wszelkie prace winni posiadać ważne badania lekarskie oraz ważne zaświadczenia kwalifikacyjne do prac przy urządzeniach elektrycznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami SST.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Prace na liniach napowietrznych Zakładu Energetycznego należy prowadzić w

technologii pracy przy wyłączonym napięciu, przy udziale przeszkolonych załóg

posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zgłoszenia do Zakładu Energetycznego o wyłączenie sieci każdorazowo dokonuje Wykonawca,

wszystkie prace prowadzone będą oraz dopuszczenie do prowadzonych prac  za zgodą pisemną , wydaną przez Zakład Energetyczny.

Koszty dopuszczeń do pracy należy uwzględnić w ofercie.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

- ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Ogólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami kierownika.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy

teren budowy oraz dokumentację projektową.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek w uzgodnieniu z zamawiającym..

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją

projektową.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki drogowe itp.,

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że

jest włączony w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, W okresie trwania budowy i

wykańczania robót Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia  podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach,

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

  - Roboty przygotowawcze.

Wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest wytyczyć przez uprawnionego geodetę oraz oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny trasę projektowanej linii   kablowej oświetlenia ulicznego oraz miejsca posadowienia słupów i szafki oświetleniowej. Kierownik budowy o odpowiednich uprawnieniach budowlanych przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  - Roboty ziemne.

Wykopy należy wykonywać ręcznie w miejscach i w pobliżu innych urządzeń podziemnych oraz na terenach otwartych mechanicznie przy pomocy koparki wykop wykonać na głębokość 0,80m. Na dno wykopu ułożyć bednarkę ocynkowaną. Dno wykopu wysypać żwirem o grubości 10cm i ułożyć kabel. W takim stanie kabel należy złościć do ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Września do odbioru przed zasypaniem oraz do geodety w celu inwentaryzacji. Po pozytywnym odbiorze kabel zasypać 10cm warstwą piasku, a następnie położyć folię koloru niebieskiego. Do zasypywania wykopów zastosować grunt wymieniony dający się zagęścić. Po zakończeniu prac ziemnych przywrócić pierwotny stan nawierzchni do stanu rozpoczęcia prac ziemnych i uporządkować teren.

Całość prac wykonać wg PN-76/E-05125.

- Kontrola jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót. Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia stałej i systematycznej kontroli, której celem jest sprawdzenie zgodności wykonywanych czynności z dokumentacją projektową i obowiązującymi aktami prawnymi. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy.

  - Kontrola, pomiary i badania.

    - Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić, czy dostarczone materiały posiadają wymaganą jakość, atesty lub aprobaty techniczne.

    - Wykonawca zobowiązany jest do stałej i systematycznej kontroli    prowadzonych robót w zakresie opracowanej dokumentacji technicznej. W szczególności należy sprawdzić:

- wytyczenie osi trasy wykopu do kabla,

- głębokości wykopu,

- zabezpieczenie wykopów przed pieszymi i ruchem kołowym,

- badanie ciągłości żył kabla na poszczególnych odcinkach,

- badanie oporności izolacji przewodów, słupów i kabla,

- badanie wartości rezystancji uziem

- Odbiór robót.

  - Ogólne zasady odbioru robót.

Po wykonaniu poszczególnych etapów prac oraz na zakończenie należy dokonać komisyjnych odbiorów odpowiednio cząstkowych i końcowych. W skład komisji powinni wchodzić przedstawiciele wykonawcy, inwestora i użytkownika.

  - Odbiór robót zanikających i ulegające zakryciu.

Roboty zanikające i ulegające zakryciu należy poddać badaniu przy odbiorze technicznym częściowym.

Badania polegają na:

- odbiorze kabla przed zasypaniem,

- sporządzeniu wyrysu geodezyjnego,

- badaniu ciągłości żył kabla,

- badaniu oporności izolacji kabla.

8.Odbiór końcowy robót

8.1Ogólne zasady odbioru robót

Gotowość do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera oraz Zleceniodawcę.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne.

8.2Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokóły

odbiorów robót zanikających, dokumentację powykonawczą oraz protokoły z dokonanych  pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary oporności wykonywanych uziomów.

Niniejsze zadanie  obejmuje   włączenie do stacji (istniejące pomiary i sterowanie), zabezpieczenia i roboty towarzyszące. Wykonanie prac odbiorowych (inwentaryzacja geodezyjna 4 egz., dokumentacja powykonawcza 2 egz. I pomiarowe 2 egz. protokół odbioru   technicznego i inne) i uruchomienie i oddanie w użytkowanie. W ramach zadania należy w miejscu prowadzenia robót wykonać roboty porządkowe, wyrównanie terenu oraz wszelkie  prace mające na celu doprowadzenie do stanu pierwotnego ( również odtworzenie nawierzchni.)

8.3 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z

dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione

wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa dla latarni i szaf oświetleniowych jest sztuka a dla linii jest metr

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

1. PN-EN 13201 – oświetlenie dróg

2. PN-IEC 60364-5-52 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 3. PN-EN 60598 -2-3 - Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetlenia drogowego i ulicznego.